## vystup
Protokol výpočtu hydraulických parametrů betonových trub: | [12 empty] | Žlabový profil |  |  | 435236451831.0185
DN 2000-400
|  | Okrajové podmínky výpočtu: | [15 empty] | Určeno pro Microsoft Excel verze 15.0 (2013) a novější. Na starších verzí nemusí fungovat vykreslování grafu, výpočet (tabulka pod grafem) funguje i na starších verzích.
|  | Dimenze: | trouby | DN | 2000 |  | mm
|  |  | žlábku | Dc | 400 |  | mm
|  | Podélný sklon: |  | i | 0.012 |  | m/m
[5 empty] | 12 |  | ‰
|  |  |  | α | 1 |  | -
|  | Obj. hmotnost vody: |  | ρ | 1000 |  | kg/m3
|  | Součinitel drsnosti: |  | n | 0.014 |  | - |  |  |  |  | B & BC, a.s., Sokolská 464, 330 22 Zbůch
Graf závislosti - průtoku, rychlosti a plnění:
[18 empty] | DN trub: | DN žlábku: | Poznámka:
|  | Žlabový profil: |  | DN 2000-400 |  |  |  | Součinitel drsnosti: |  |  |  |  | 0.014 | Podélný sklon: |  | 12 | ‰
[18 empty] | 1000 | 100
[18 empty] | 1200 | 150
[18 empty] | 1400 | 200
[18 empty] | 1600 | 250
[18 empty] | 1800 | 300
[18 empty] | 2000 | 350
[18 empty] | 2200 | 400
[18 empty] | 2500 | 450
[18 empty] | 3000 | 500
600
700
| Pro zachování libovolné kombinace DN trub a DN žlábku ve vztahu k základním možnostem programu Excel, je pro žlabové trouby k dispozici jen graf pro plnění 50% až 100%. | [11 empty] | K výpočtu proudění je v tomto dokumentu použita Chézyho rovnice, rychlostní součinitel C je stanoven podle Manninga.
|  | Výsledky výpočtu: | [8 empty] | Poznámky a dodatky:
Maximální sklony stok jsou omezeny maximálními přípustnými rychlostmi, které se dle normy ČSN 75 6101 mohou ve stokách objevit:
|  | Plnění | v | Q |  | Typ proudění
|  | % | m/s | m3/s |  | bystřinné / říční / kritické |  |  |  |  | *- Ve stokách z prostého betonu (železobetonu) rychlost: ≤ 3 m/s *- Ve stokách s výstelkou 120° nebo 180° rychlost: > 3 m/s *- Maximální průtočná rychlost při kapacitním plnění ve stokách: ≤ 5 m/s *- Ve stokách opevněných výstelkou 360° maximální rychlost: ≤ 10 m/s
|  | 100% žlábku | 1.6858 | 0.10592 |  | bystřinné
Pokud jsou sklony větší než 35 ‰ pro všechny kruhové profily DN ≤ 1000 mm a větší než 30 ‰ pro profily DN > 1000 mm, je nutno počítat při hydraulickém výpočtu s provzdušněním vodního proudu. Provzdušnění vodního proudu není součást tohoto výpočtu (protokolu)!
|  | 50% | 3.7419 | 5.1355 |  | bystřinné
|  | 60% | 4.1756 | 7.3775 |  | bystřinné
|  | 70% | 4.4868 | 9.6281 |  | bystřinné | [5 empty] | Žlabový profil:
|  | 75% | 4.5955 | 10.6791 |  | bystřinné
|  | 80% | 4.6702 | 11.6303 |  | bystřinné
|  | 85% | 4.7064 | 12.434 |  | bystřinné
|  | 90% | 4.6953 | 13.0248 |  | říční
|  | 95% | 4.6158 | 13.2896 |  | říční
|  | 100% | 4.2797 | 12.5811 |  | říční
|  | Maximální rychlost: |  | v = | 4.7064 |  | m/s
|  | Maximální průtok: |  | Q = | 13.2896 |  | m3/s
|  | Za B & BC, a.s. ve Zbůchu dne 28.2.2019: | [6 empty] | Tento výpočet hydraulických vlastností betonových trub je jen informativní a nenahrazuje výpočet provedený odborně způsobilou osobou.
|  | Ing. Martin Schmieder |  |  | Ing. Martin Királ
|  | manažer kvality |  |  | technolog |  |  |  |  | Protokol o výpočtu vytvořen dne: |  |  |  |  | 2019-02-27 15:29

## vstup (hidden)
Vstupní údaje
DN | 2000 | mm | 2 | m
Dc | 400 | mm
i | 0.012 | -
Graf
Maximální průtok
Q | 13.2896 |  | m3/s
Maximální rychlost
v | 4.7064 |  | m/s

## výpočet (hidden)
DN | 2000 | mm | 2 | m | r | 1 | m | [5 empty] | h | DN žlabu | 400 | 0.4
i | 0.012 | - |  |  | α | 1 | - |  | tětiva | 1.3229 | m |  | 0.25 | r žlabu | 0.2
n | 0.014 | - |  |  | ρ | 1000 | kg/m3 |  | bez Dc | 0.92288 | m
[9 empty] | S úseče | 0.22666 | m2
trouba | [13 empty] | žlab
Plnění | h | φ | A | O | R | c | v | Q | B | hs | Fr | U |  | Plnění | h | φ | A | O | R | c | v | Q | B | hs | Fr | U
| m | rad | m2 | m | m | m0,5/s | m/s | m3/s | m | m | - | Pa |  |  | m | rad | m2 | m | m | m0,5/s | m/s | m3/s | m | m | - | Pa
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1% | 0.02 | 0.40067 | -0.22134 | 0.40067 | -0.55242 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.39799 | -0.55613 | #NUM! | -65.0311 | #NUM! | 50% | 0.2 | 3.1416 | 0.062832 | 0.62832 | 0.1 | 48.6637 | 1.6858 | 0.10592 | 0.4 | 0.15708 | 1.8442 | 11.772 | bystřinné
5% | 0.1 | 0.90205 | -0.16793 | 0.90205 | -0.18616 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0.87178 | -0.19263 | #NUM! | -21.9152 | #NUM!
10% | 0.2 | 1.287 | -0.063155 | 1.287 | -0.049071 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 1.2 | -0.052629 | #NUM! | -5.7767 | #NUM!
15% | 0.3 | 1.5908 | 0.068843 | 1.5908 | 0.043276 | 42.3233 | 0.96448 | 0.066398 | 1.4283 | 0.0482 | 1.9673 | 5.0944 | bystřinné
20% | 0.4 | 1.8546 | 0.22064 | 2.7775 | 0.079439 | 46.8322 | 1.4459 | 0.31903 | 1.6 | 0.1379 | 1.5455 | 9.3516 | bystřinné
25% | 0.5 | 2.0944 | 0.38753 | 3.0173 | 0.12844 | 50.7365 | 1.9918 | 0.87782 | 1.7321 | 0.22374 | 1.8076 | 15.1196 | bystřinné
30% | 0.6 | 2.3186 | 0.56602 | 3.2414 | 0.17462 | 53.4016 | 2.4445 | 1.4896 | 1.833 | 0.30879 | 1.9727 | 20.5562 | bystřinné
35% | 0.7 | 2.5322 | 0.75327 | 3.4551 | 0.21802 | 55.4141 | 2.8344 | 2.241 | 1.9079 | 0.39482 | 2.0742 | 25.6649 | bystřinné
40% | 0.8 | 2.7389 | 0.94682 | 3.6618 | 0.25857 | 57.0123 | 3.1758 | 3.1128 | 1.9596 | 0.48317 | 2.1278 | 30.439 | bystřinné
45% | 0.9 | 2.9413 | 1.1445 | 3.8641 | 0.29618 | 58.3173 | 3.4767 | 4.0849 | 1.99 | 0.57512 | 2.1424 | 34.8662 | bystřinné
50% | 1 | 3.1416 | 1.3441 | 4.0645 | 0.33071 | 59.399 | 3.7419 | 5.1355 | 2 | 0.67207 | 2.1237 | 38.9306 | bystřinné
55% | 1.1 | 3.3419 | 1.5438 | 4.2648 | 0.36199 | 60.3005 | 3.9743 | 6.2414 | 1.99 | 0.77579 | 2.0754 | 42.6132 | bystřinné
60% | 1.2 | 3.5443 | 1.7415 | 4.4672 | 0.38983 | 61.0499 | 4.1756 | 7.3775 | 1.9596 | 0.88868 | 1.9999 | 45.8912 | bystřinné
65% | 1.3 | 3.751 | 1.935 | 4.6739 | 0.41401 | 61.6652 | 4.3465 | 8.5164 | 1.9079 | 1.0142 | 1.8988 | 48.7371 | bystřinné
70% | 1.4 | 3.9646 | 2.1223 | 4.8875 | 0.43422 | 62.1571 | 4.4868 | 9.6281 | 1.833 | 1.1578 | 1.7725 | 51.1167 | bystřinné
75% | 1.5 | 4.1888 | 2.3008 | 5.1117 | 0.4501 | 62.5302 | 4.5955 | 10.6791 | 1.7321 | 1.3283 | 1.6207 | 52.9856 | bystřinné
80% | 1.6 | 4.4286 | 2.4676 | 5.3515 | 0.46111 | 62.7827 | 4.6702 | 11.6303 | 1.6 | 1.5423 | 1.4416 | 54.2824 | bystřinné
85% | 1.7 | 4.6924 | 2.6194 | 5.6153 | 0.46649 | 62.904 | 4.7064 | 12.434 | 1.4283 | 1.834 | 1.2312 | 54.9147 | bystřinné
90% | 1.8 | 4.9962 | 2.7514 | 5.9191 | 0.46484 | 62.8671 | 4.6953 | 13.0248 | 1.2 | 2.2929 | 0.98014 | 54.7214 | říční
95% | 1.9 | 5.3811 | 2.8562 | 6.304 | 0.45308 | 62.599 | 4.6158 | 13.2896 | 0.87178 | 3.2763 | 0.66288 | 53.3364 | říční
100% | 2 | 6.2832 | 2.9149 | 7.2061 | 0.40451 | 61.4272 | 4.2797 | 12.5811 | 2.4503e-16 | 0 | 0 | 47.6191 | říční