## vystup
Protokol výpočtu hydraulických parametrů betonových trub: | [12 empty] | Kruhový profil |  |  | 435236431180.5556
DN 1800
|  | Okrajové podmínky výpočtu: | [15 empty] | Určeno pro Microsoft Excel verze 15.0 (2013) a novější. Na starších verzí nemusí fungovat vykreslování grafu, výpočet (tabulka pod grafem) funguje i na starších verzích.
|  | Dimenze trub: |  | R | 0.9 |  | m
|  |  |  | DN | 1800 |  | mm
|  | Podélný sklon: |  | i | 0.01 |  | m/m
[5 empty] | 10 |  | ‰
|  |  |  | α | 1 |  | -
|  | Obj. hmotnost vody: |  | ρ | 1000 |  | kg/m3
|  | Součinitel drsnosti: |  | n | 0.014 |  | - |  |  |  |  | B & BC, a.s., Sokolská 464, 330 22 Zbůch
Graf závislosti - průtoku, rychlosti a plnění:
[18 empty] | DN trub: | Souč. drsnosti: | Poznámka:
|  | Kruhový profil: |  | DN 1800 |  |  |  | Součinitel drsnosti: |  |  |  |  | 0.014 | Podélný sklon: |  | 10 | ‰
[18 empty] | 300 | 0.009
[18 empty] | 400 | 0.01
[18 empty] | 500 | 0.011
[18 empty] | 600 | 0.012
[18 empty] | 800 | 0.013
[18 empty] | 1000 | 0.014
[18 empty] | 1200 | 0.015
1400
1600
1800
2000
2200
2500
3000
K výpočtu proudění je v tomto dokumentu použita Chézyho rovnice, rychlostní součinitel C je stanoven podle Manninga.
|  | Výsledky výpočtu: | [8 empty] | Poznámky a dodatky:
Maximální sklony stok jsou omezeny maximálními přípustnými rychlostmi, které se dle normy ČSN 75 6101 mohou ve stokách objevit:
|  | Plnění | v | Q |  | Typ proudění
|  | % | m/s | m3/s |  | bystřinné / říční / kritické |  |  |  |  | *- Ve stokách z prostého betonu (železobetonu) rychlost: ≤ 3 m/s *- Ve stokách s výstelkou 120° nebo 180° rychlost: > 3 m/s *- Maximální průtočná rychlost při kapacitním plnění ve stokách: ≤ 5 m/s *- Ve stokách opevněných výstelkou 360° maximální rychlost: ≤ 10 m/s
|  | 50% | 4.1945 | 5.3369 |  | bystřinné
|  | 60% | 4.4983 | 7.171 |  | bystřinné
Pokud jsou sklony větší než 35 ‰ pro všechny kruhové profily DN ≤ 1000 mm a větší než 30 ‰ pro profily DN > 1000 mm, je nutno počítat při hydraulickém výpočtu s provzdušněním vodního proudu. Provzdušnění vodního proudu není součást tohoto výpočtu (protokolu)!
|  | 70% | 4.6969 | 8.9364 |  | bystřinné
|  | 75% | 4.7544 | 9.7331 |  | bystřinné
|  | 80% | 4.7806 | 10.4332 |  | bystřinné
|  | 85% | 4.7709 | 10.9986 |  | bystřinné | [5 empty] | Kruhový profil:
|  | 90% | 4.7159 | 11.376 |  | bystřinné
|  | 95% | 4.5929 | 11.4691 |  | říční
|  | 100% | 4.1945 | 10.6737 |  | říční
|  | Maximální rychlost: |  | v = | 4.7806 |  | m/s
|  | Maximální průtok: |  | Q = | 11.4691 |  | m3/s
|  | Za B & BC, a.s. ve Zbůchu dne 28.2.2019: | [6 empty] | Tento výpočet hydraulických vlastností betonových trub je jen informativní a nenahrazuje výpočet provedený odborně způsobilou osobou.
|  | Ing. Martin Schmieder |  |  | Ing. Martin Királ
|  | manažer kvality |  |  | technolog |  |  |  |  | Protokol o výpočtu vytvořen dne: |  |  |  |  | 2019-02-27 15:26

## vypocet (hidden)
DN | 1800 | mm | 1.8 | m | r | 0.9 | m
i | 0.01 | ‰ |  |  | α | 1 | -
n | 0.014 | - |  |  | ρ | 1000 | kg/m3
Plnění | h | φ | A | O | R | c | v | Q | B | hs | Fr | U | Proudění
% | m | rad | m2 | m | m | m0,5/s | m/s | m3/s | m | m | - | Pa | -
0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1% | 0.018 | 0.40067 | 0.004307 | 0.3606 | 0.011944 | 34.1505 | 0.37322 | 0.0016075 | 0.3582 | 0.012024 | 1.1809 | 1.1717 | bystřinné
5% | 0.09 | 0.90205 | 0.047568 | 0.81185 | 0.058592 | 44.5156 | 1.0775 | 0.051256 | 0.7846 | 0.060627 | 1.9522 | 5.7479 | bystřinné
10% | 0.18 | 1.287 | 0.13244 | 1.1583 | 0.11434 | 49.7625 | 1.6827 | 0.22284 | 1.08 | 0.12263 | 2.3536 | 11.2164 | bystřinné
15% | 0.27 | 1.5908 | 0.23935 | 1.4317 | 0.16718 | 53.0155 | 2.1677 | 0.51884 | 1.2855 | 0.1862 | 2.5724 | 16.4003 | bystřinné
20% | 0.36 | 1.8546 | 0.36231 | 1.6691 | 0.21706 | 55.3737 | 2.5799 | 0.93471 | 1.44 | 0.2516 | 2.6966 | 21.294 | bystřinné
25% | 0.45 | 2.0944 | 0.49749 | 1.885 | 0.26393 | 57.2074 | 2.939 | 1.4621 | 1.5588 | 0.31914 | 2.7589 | 25.8912 | bystřinné
30% | 0.54 | 2.3186 | 0.64207 | 2.0867 | 0.30769 | 58.6892 | 3.2555 | 2.0902 | 1.6497 | 0.38919 | 2.7759 | 30.1848 | bystřinné
35% | 0.63 | 2.5322 | 0.79374 | 2.279 | 0.34828 | 59.9139 | 3.5359 | 2.8065 | 1.7171 | 0.46226 | 2.757 | 34.1668 | bystřinné
40% | 0.72 | 2.7389 | 0.95052 | 2.465 | 0.38561 | 60.9391 | 3.7842 | 3.5969 | 1.7636 | 0.53895 | 2.7084 | 37.8281 | bystřinné
45% | 0.81 | 2.9413 | 1.1106 | 2.6471 | 0.41955 | 61.8021 | 4.0031 | 4.4459 | 1.791 | 0.62012 | 2.6342 | 41.1583 | bystřinné
50% | 0.9 | 3.1416 | 1.2723 | 2.8274 | 0.45 | 62.5279 | 4.1945 | 5.3369 | 1.8 | 0.70686 | 2.5372 | 44.145 | bystřinné
55% | 0.99 | 3.3419 | 1.4341 | 3.0077 | 0.4768 | 63.1336 | 4.3594 | 6.2517 | 1.791 | 0.80072 | 2.4194 | 46.7736 | bystřinné
60% | 1.08 | 3.5443 | 1.5942 | 3.1899 | 0.49976 | 63.6305 | 4.4983 | 7.171 | 1.7636 | 0.90391 | 2.2819 | 49.0264 | bystřinné
65% | 1.17 | 3.751 | 1.751 | 3.3759 | 0.51867 | 64.0255 | 4.611 | 8.0737 | 1.7171 | 1.0197 | 2.1254 | 50.8811 | bystřinné
70% | 1.26 | 3.9646 | 1.9026 | 3.5682 | 0.53322 | 64.3216 | 4.6969 | 8.9364 | 1.6497 | 1.1533 | 1.9499 | 52.3091 | bystřinné
75% | 1.35 | 4.1888 | 2.0472 | 3.7699 | 0.54304 | 64.5174 | 4.7544 | 9.7331 | 1.5588 | 1.3133 | 1.7545 | 53.2719 | bystřinné
80% | 1.44 | 4.4286 | 2.1824 | 3.9857 | 0.54755 | 64.6064 | 4.7806 | 10.4332 | 1.44 | 1.5155 | 1.5372 | 53.7144 | bystřinné
85% | 1.53 | 4.6924 | 2.3053 | 4.2231 | 0.54588 | 64.5736 | 4.7709 | 10.9986 | 1.2855 | 1.7934 | 1.2938 | 53.5509 | bystřinné
90% | 1.62 | 4.9962 | 2.4123 | 4.4966 | 0.53647 | 64.3866 | 4.7159 | 11.376 | 1.08 | 2.2336 | 1.015 | 52.6273 | bystřinné
95% | 1.71 | 5.3811 | 2.4971 | 4.843 | 0.51561 | 63.9626 | 4.5929 | 11.4691 | 0.7846 | 3.1827 | 0.67564 | 50.5816 | říční
100% | 1.8 | 6.2832 | 2.5447 | 5.6549 | 0.45 | 62.5279 | 4.1945 | 10.6737 | 2.2053e-16 | 0 | 0 | 44.145 | říční
[5 empty] | MAX: |  | 4.7806 | 11.4691